Технология подключения панелей УДЭН, начнем с принципиальной схемы подключения.

Схема № 1

Схема включает в себя следующие компоненты: вводной автомат, прибор учета электроэнергии. Автоматы потребителя и система управления нашим отоплением

Система управления может быть как простой так и сложной. Простая система включает в себя ДИФ УЗО, терморегулятор, панели УДЭН.

- Сложная система может состоять: ДИФ УЗО. Реле времени, реле приоритетов, малогабаритное реле, пульта дистанционного управления, метеостанции, и все возможных программаторов, стабилизаторов,  и т,д. Представлена на схеме №2

Схема №2

Система управления монтируется в отдельный бокс который монтируется в удобном для обслуживания месте, подключение бокса к прибору учета электроэнергии нужно производить в светлое время суток когда сеть менее загружена при подключении необходимо придерживаться цветовой гаммы проводов ФАЗА- КОРИЧНЕВЫЙ, СИНИЙ –НОЛЬ, ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ-ЗЕМЛЯ. Эта гамма цветов используется и для подключения панелей и терморегуляторов

Потом переходим к монтажу самой отопительной системы, перед монтажом необходимо определиться, какое оборудование ставить или это будут панели, или плинтуса. Все зависит от помещения, в котором монтируется оборудование, если это угловая комната на первом этаже или в отдельно стоящем здании то имеет смысл поставить плинтуса т.к. они обладают эффектом темперирования (прогрев стен на несколько миллиметров во внутрь) тем самым мы уходим от проблемы отсыревших углов, плесени, грибка на стенах, если же это сухое хорошее помещения, то имеет смысл ставить панели. Панели рекомендуется ставить под окнами на наружных стенах. Расстояние от предмета до панели должно быть не менее 50см, а у плинтусов не менее 15 см. можно также и комбинировать панели и плинтуса. Подключать панели нужно только таким образом чтоб клемная колодка была в нижнем правом углу у панелей, и по нижнему краю плинтуса, плинтус монтируется последовательно, на один терморегулятор может монтироваться до 3кВт мощности. Терморегулятор монтируется, как правило, на внутренней стене возле выключателя на высоте 1,2-1,5м

Особое отличие монтажа наших панелей это отсутствие строительного мусора, легкость монтажа. Любой человек, который имеет хоть малейшее представление об электричестве, прочитав нашу технологическую карту, сможет смонтировать систему отопления. И, например монтаж трех комнатной квартиры квалифицированные монтажники бригадой в два человека делают за 7-8 час, без нарушения ремонта, если сравнить с монтажом газового отопления это не только разрушенные стен, куча мусора но так же затраченное время в несколько дней при работе трех- четырех монтажников. И сами затраты клиента наша квартира обходится в 12-13тыс. а газового 23-25 тыс. А доход монтажной бригады одинаковый. Тут не надо быть математиком чтобы прикинуть доходы от монтажа газового и нашего отопления. Еще один момент в плюс наших панелей УДЭН они разрабатывались под наши электросети, где постоянные перепады напряжения. Они не боятся перепадов напряжения.

Ладно, вернемся к нашей системе подключения панелей, терморегуляторов производиться в распределительной коробке куда приходят кабеля от ДИФ УЗО терморегулятора и панелей УДЭН. Показано на схеме №3

Схема №3

При подключении панелей через терморегулятор мы прерываем фазовый - коричневый провод. Чтоб добиться большей безопасности, когда терморегулятор будет выключен, на панели не будет фазы.

Особое внимание необходимо обратить на заземление т.к. каркас выполнен из металла по требованиям Правил Эксплуатации Электроустановок. Все электрические приборы с металлическим корпусом должны быть заземлены. Согласно того же ПУЭ все  вводимые в эксплуатацию электроустановки обязаны подвергаться  замерам сопротивления изоляции(мегомметр не мнеие 1 МОм) и сопротивления петли фаза-ноль (ВАВ)достаточном для срабатывания защитного устройства при коротком замыкании. И Мы это делаем на каждом объекте, в случае пожара мы с себя снимаем ответственность. И вам рекомендуем – это ваша безопасность.

Кабеля прячутся или в пластиковый плинтус или в, кабель-канал который крепится либо под багетом, либо над плинтусом.

Заключающий этап проверка и сдача объекта заказчику

Включаем систему, проверяем автомат ДИФ УЗО с помощью тестовой кнопки “Т” и выставляем температуру, еще раз проверяем терморегулятор (соответствие температуры срабатывания с температурой воздуха в помещении) и  проверяем нагрев панелей УДЭН. Температура нагревательных элементов должна соответствовать температуре указанной в паспорте производителя. После проверки всей системы в присутствии заказчика и технического директора, проводится сдача объекта с подписанием всего пакета документов.

С бригадой

У нас есть анкета проведения монтажных работ, протокол проверки изоляции и полного сопротивления петли фаза-ноль

С заказчиком:

Пересчитывает смету по факту, высчитывается окончательную сумму

Подписывается акт выполненных работ

Производит окончательный расчет с клиентом

Объясняет, как пользоваться системой, в том числе и терморегуляторами

Рассказывает о сервисном обслуживании и гарантии на панели УДЭН и терморегуляторы